## Calcoli
DATI GENERALI IMPIANTO:
Cliente:
Indirizzo:
| Generatore n°: | [6 empty] | 1 (composto da 3 moduli)
Marca:
Modello:
| Potenza al Focolare: | [6 empty] | 300 | kW | 257953.5684 | kCal/h
| Potenza Utile: | [6 empty] | 269.7 | kW | 231900.258 | kCal/h
| Pressione d'esercizio massima: | [6 empty] | 6 | bar
| Contenuto d'acqua Caldaia: | [6 empty] | 62 | lt
| Contenuto d'acqua Primario: | [6 empty] | 0 | lt
| Contenuto d'acqua Impianto: | [6 empty] | 379 | lt
| Totale Caldaia + Primario + Impianto: | [6 empty] | 441 | lt
| Altezza idrostatica: | [6 empty] | 6 | m
CALCOLO MINIMA SEZIONE TRASVERSALE VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA:
|  |  | A= | 0,005 Q F / 0,9 K
[9 empty] | U.M | Calcolo | Verifica
| A=Area della minima sezione trasversale netta dell'orifizio della valvola | [7 empty] | cm2 | 2.9062 | 4.9087
| Q=Capacità di scarico della valvola di sicurezza | [7 empty] | kg/h | 517.2414 | 873.65
| P=Potenza nominale del generatore di calore | [7 empty] | kW | 300 | 508
| Pt=Pressione di taratura della valvola di sicurezza | [7 empty] | bar | 3 | 3
| Ps=Pressione di scarico della valvola | [7 empty] | bar | 3.3 | 3.3
| K=Coefficiente di efflusso, desunto dal certificato di omologazione | [7 empty] | adim. | 0.88
| F=Fattore di pressione, in funzione della pressione di scarico | [7 empty] | adim. | 0.89
| Marca | Modello | Misura | f orifizio | Sezione netta | Pressione di taratura | Pressione di scarico nominale | Pressione di chiusura | Coef. di efflusso | Portata di scarico W | Potenzialità massima generatore
|  |  | " | mm | cm2 | bar | bar | bar | K | kg/h | kW
1"3 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 3 | 3.3 | 2.4 | 0.88 | 873.65 | 508
CALCOLO VASI D'ESPANSIONE CON DIAFRAMMA:
|  |  | Vv= | VA x (eB-e0)
1-(PI/PF)
[8 empty] | U.M | Calcolo |  | Verifica
| DIMENSIONAMENTO VASO CON PRE-CARICA (bar): | [5 empty] | 1.5 |  | CALDAIA | IMPIANTO
| VV=Volume del vaso d'espansione | [6 empty] | lt | 6.045 | 33.9916 | 18
| Va=Volume acqua | [6 empty] | lt | 62 | 379 | 48
| PI=Pressione di carica del vaso | [6 empty] | bar | 2.5 | 2.5 | 1.5
| PF=Pressione di taratura della valvola di sicurezza | [6 empty] | bar | 3.9 | 4.1
| eB=Coefficiente espansione dell'acqua alla temperatura finale | [6 empty] | adim. | 0.0359 | 0.0359
| e0=Coefficiente espansione dell'acqua alla temperatura iniziale | [6 empty] | adim. | 0.0009 | 0.0009
| Tf=Temperatura finale | [6 empty] | °C | 90 | 90
| Ti=Temperatura iniziale | [6 empty] | °C | 15 | 15
| Dh=Valvola di sicurezza posta ad una altezza di + : | [6 empty] | m | -1 | 1
| Verrà installato n° |  | 1 | vaso/i della capacità di litri: |  |  | 18 | Totale vasi per la caldaia (lt) |  |  | 18
| Verrà installato n° |  | 2 | vaso/i della capacità di litri: |  |  | 24 | Totale vasi per l'impianto (lt) |  |  | 48
CALCOLO VASI D'ESPANSIONE CON DIAFRAMMA:
|  |  | Vn= | Ve
1- (P1/P2)
[8 empty] | U.M | Calcolo |  | Verifica
| DIMENSIONAMENTO VASO CON PRE-CARICA (bar): | [5 empty] | 1.5 |  | CALDAIA | IMPIANTO
| Vn=Volume nominale del Vaso | [6 empty] | lt | 5.5114 | 33.6905 | 8
| P1=Pressione assoluta di precarica (non inferiore a 1,5 bar ) | [6 empty] | bar | 2.5 | 2.5 | 18
| P2=Pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza | [6 empty] | bar | 4.1 | 4.4
| Ve=Volume di espansione - Va x n/100 | [6 empty] | lt | 2.1508 | 13.1475
| n=0,31 + 3,9 x 10-4 x Tm2 | [6 empty] | adim. | 3.469 | 3.469
| Tm=Temperatura dell'intervento dei dispositivi di sicurezza | [6 empty] | °C | 90 | 90
| Dh=Valvola di sicurezza posta ad una altezza di + : | [6 empty] | m | 1 | 1
| Verrà installato n° |  | 1 | vaso/i della capacità di litri: |  |  | 8 | Totale vasi per la caldaia (lt) |  |  | 8
| Verrà installato n° |  | 1 | vaso/i della capacità di litri: |  |  | 18 | Totale vasi per l'impianto (lt) |  |  | 18
CALCOLO TUBO D'ESPANSIONE:
|  |  | D= | P/1,163
[9 empty] | U.M | Calcolo | Verifica
| D=Diametro interno tubo d'espansione | [7 empty] | mm | 16.0609 | 21.7
| Diametro interno minimo tubo d'espansiona non inferiore a 18 mm: | [9 empty] | 21.7
| P=Potenza nominale del generatore di calore | [7 empty] | kW | 300
| Tubazione |  | Diam. Interno |  | Raggio di curvatura
| 3/4" | Acciaio | 21.7 | mm | curve con raggio > di 1,5 Di |  |  | 32.55 | mm
CALCOLO VALVOLA DI SICUREZZA ACCUMULO:
|  |  | D= | V/5
[9 empty] | U.M | Calcolo | Verifica
| D=Diametro minimo orifizio valvola di sicurezza | [7 empty] | mm | 10.9545 | 15
| Diametro minimo orifizio della valvola scelta maggiore di 15 mm: | [9 empty] | 15
| V=Volume accumulo | [7 empty] | lt | 600
| P=Pressione massima ammissibile accumulo | [7 empty] | bar | 6
| Marca | Modello | Misura | f orifizio | Sezione netta | Pressione di taratura | Pressione di scarico nominale | Pressione di chiusura
|  |  | " | mm | cm2 | bar | bar | bar
1/2"6 | CALEFFI | SERIE 514 | 1/2" | 15 | 1.767 | 6 | 6.6 | 4.8
CALCOLO VASO ESPANSIONE ACUMULO:
|  |  | Vv= | VB x (eB-e0)
1-(PI/PF)
| DIMENSIONAMENTO VASO CON PRE-CARICA (bar): | [5 empty] | 3.5 |  | U.M | Calcolo | Verifica
| VV=Volume del vaso d'espansione | [7 empty] | lt | 28.056 | 36
| VB=Volume bollitore | [7 empty] | lt | 600
| eB=Coefficiente di espansione dell'acqua alla temperatura di accumulo | [7 empty] | adim. | 0.017
| e0=Coefficiente di espansione dell'acqua alla temperatura iniziale | [7 empty] | adim. | 0.0003
| PI=Pressione di carica del vaso | [7 empty] | bar | 4.5
| PF=Pressione di taratura della valvola di sicurezza | [7 empty] | bar | 7
| Ta=Temperatura di accumulo | [7 empty] | °C | 60
| Ti=Temperatura iniziale | [7 empty] | °C | 10
| Verrà installato n° |  | 2 | vaso/i della capacità di litri: |  |  | 18 | Totale vasi per l'accumulo (lt) |  |  | 36
ESPANSIONE CON MANCATA CORRELAZIONE TRA AUMENTO DI TEMPERATURA E DI PRESSIONE, IN LUOGO DELLA VALVOLA DI SCARICO TERMICO SI INSTALLA VALVOLA DI INTECETTAZIONE COMBUSTIBILE AD AZIONE POSITIVA IN ASSENZA DI ENERGIA (OMOLOGATA)
(Timbro e Firma)
Note on K24: P Taratura P Scarico 1,0 1,1 1,5 1,65 2,0 2,2 2,25 2,475 2,5 2,75 2,7 2,97 3,0 3,3 3,5 3,85 4,0 4,4 4,5 4,95 5,0 5,5 5,4 5,94 6,0 6,6 7,0 7,7 8,0 8,8
Note on D31: '1/2" '3/4" '1" '1 1/4"
Note on H49: 5 da 4,5 a 5,5 l 8 da 7,2 a 8,8 l 12 da 10,8 a 13,2 l 18 da 16,2 a 19,8 l 24 da 21,6 a 26,4 l 35 da 31,5 a 38,5 l 50 da 45,0 a 55,0 l 80 da 72,0 a 88,0 l
Note on H50: 5 da 4,5 a 5,5 l 8 da 7,2 a 8,8 l 12 da 10,8 a 13,2 l 18 da 16,2 a 19,8 l 24 da 21,6 a 26,4 l 35 da 31,5 a 38,5 l 50 da 45,0 a 55,0 l 80 da 72,0 a 88,0 l
Note on H66: 5 da 4,5 a 5,5 l 8 da 7,2 a 8,8 l 12 da 10,8 a 13,2 l 18 da 16,2 a 19,8 l 24 da 21,6 a 26,4 l 35 da 31,5 a 38,5 l 50 da 45,0 a 55,0 l 80 da 72,0 a 88,0 l
Note on H67: 5 da 4,5 a 5,5 l 8 da 7,2 a 8,8 l 12 da 10,8 a 13,2 l 18 da 16,2 a 19,8 l 24 da 21,6 a 26,4 l 35 da 31,5 a 38,5 l 50 da 45,0 a 55,0 l 80 da 72,0 a 88,0 l
Note on D78: Minimo 18 mm
Note on D91: '1/2" '3/4" '1" '1 1/4"
Note on H108: 2 5 da 4,5 a 5,5 l 8 da 7,2 a 8,8 l 12 da 10,8 a 13,2 l 18 da 16,2 a 19,8 l 22 da 21,6 a 26,4 l 60

## Dati
p | F | Cerca | Marca | Modello | Misura | f orifizio | Sezione netta | Pressione di taratura | Pressione di scarico nominale | Pressione di chiusura | Coefficiente di efflusso K | Portata di scarico (W) | Potenzialità massima del generatore |  | Denominazione | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | T | e
0.5 | 2.47 |  |  |  | " | mm | cm2 | bar | bar | bar | K | kg/h | kW | kcalh | 3/8" | 16.7 | 12.7 | 2 | 0 | 0.0001
0.6 | 2.32 | 1/2"1 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.79 | 140.38 | 81.6 | 70100 | 1/2" | 21 | 16.3 | 2.35 | 5 | 0
0.7 | 2.19 | 1/2"1,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 1.5 | 1.65 | 1.2 | 0.79 | 175.73 | 102.1 | 87800 | 3/4" | 26.4 | 21.7 | 2.35 | 10 | 0.0003
0.8 | 2.07 | 1/2"2 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0.79 | 211.17 | 122.7 | 105500 | 1" | 33.2 | 27.4 | 2.9 | 15 | 0.0009
0.9 | 1.97 | 1/2"2,25 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 2.25 | 2.475 | 1.8 | 0.79 | 226.39 | 131.6 | 113100 | 1 1/4" | 41.9 | 36.1 | 2.9 | 20 | 0.0018
1 | 1.87 | 1/2"2,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 2.5 | 2.75 | 2 | 0.79 | 246.36 | 143.2 | 123100 | 1 1/2" | 47.8 | 42 | 2.9 | 25 | 0.003
1.1 | 1.79 | 1/2"2,7 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 2.7 | 2.97 | 2.16 | 0.79 | 261.76 | 152.2 | 130800 | 2" | 59.6 | 53.1 | 3.25 | 30 | 0.0043
1.2 | 1.71 | 1/2"3 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 3 | 3.3 | 2.4 | 0.79 | 282.35 | 164.1 | 141100 | 2 1/2" | 75.2 | 68.7 | 3.25 | 35 | 0.0058
1.3 | 1.63 | 1/2"3,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 3.5 | 3.85 | 2.8 | 0.79 | 318.09 | 184.9 | 159000 | 3" | 87.9 | 80.6 | 3.65 | 40 | 0.0078
1.4 | 1.57 | 1/2"4 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 4 | 4.4 | 3.2 | 0.79 | 353.93 | 205.8 | 176900 | 4" | 113 | 104.9 | 4.05 | 45 | 0.0098
1.5 | 1.51 | 1/2"4,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 4.5 | 4.95 | 3.6 | 0.79 | 386.6 | 224.8 | 193200 | 5" | 138.5 | 128.8 | 4.85 | 50 | 0.0121
1.6 | 1.45 | 1/2"5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 5 | 5.5 | 4 | 0.79 | 425.91 | 247.6 | 212900 | 6" | 163.9 | 154.2 | 4.85 | 55 | 0.0145
1.7 | 1.4 | 1/2"5,4 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 5.4 | 5.94 | 4.32 | 0.79 | 456.89 | 265.6 | 228400 | 10x1 | 10 | 8 | 1 | 60 | 0.017
1.8 | 1.35 | 1/2"6 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 6 | 6.6 | 4.8 | 0.79 | 483.25 | 281 | 241600 | 108x2,5 | 108 | 103 | 2.5 | 65 | 0.0198
1.9 | 1.31 | 1/2"7 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 7 | 7.7 | 5.6 | 0.79 | 558.42 | 324.7 | 279200 | 108x3 | 108 | 102 | 3 | 70 | 0.0227
2 | 1.26 | 1/2"8 | CALEFFI | SERIE 527 | 1/2" | 15 | 1.767 | 8 | 8.8 | 6.4 | 0.79 | 628.22 | 365.3 | 314100 | 12x1 | 12 | 10 | 1 | 75 | 0.0258
2.1 | 1.22 | 3/4"1 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.67 | 211.66 | 123 | 105800 | 14x1 | 14 | 12 | 1 | 80 | 0.029
2.2 | 1.19 | 3/4"1,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 1.5 | 1.65 | 1.2 | 0.67 | 264.95 | 154 | 132400 | 16x1 | 16 | 14 | 1 | 85 | 0.0324
2.3 | 1.15 | 3/4"2 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0.67 | 318.38 | 185.1 | 159100 | 18x1 | 18 | 16 | 1 | 90 | 0.0359
2.4 | 1.12 | 3/4"2,25 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 2.25 | 2.475 | 1.8 | 0.67 | 341.33 | 198.4 | 170600 | 22x1 | 22 | 20 | 1 | 95 | 0.0396
2.5 | 1.09 | 3/4"2,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 2.5 | 2.75 | 2 | 0.67 | 371.45 | 215.9 | 185700 | 22x1,5 | 22 | 19 | 1.5 | 100 | 0.0434
2.6 | 1.06 | 3/4"2,7 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 2.7 | 2.97 | 2.16 | 0.67 | 394.66 | 229.4 | 197300 | 28x1 | 28 | 26 | 1
2.7 | 1.03 | 3/4"3 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 3 | 3.3 | 2.4 | 0.67 | 425.7 | 247.5 | 212800 | 35x1,2 | 35 | 32.7 | 1.15
2.8 | 1.01 | 3/4"3,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 3.5 | 3.85 | 2.8 | 0.67 | 479.59 | 278.8 | 239700 | 42x1,2 | 42 | 39.6 | 1.2
2.9 | 0.98 | 3/4"4 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 4 | 4.4 | 3.2 | 0.67 | 533.63 | 310.3 | 266800 | 42x1,5 | 42 | 39 | 1.5
3 | 0.96 | 3/4"4,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 4.5 | 4.95 | 3.6 | 0.67 | 582.89 | 338.9 | 291400 | 54x1,5 | 54 | 51 | 1.5
3.1 | 0.93 | 3/4"5 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 5 | 5.5 | 4 | 0.67 | 642.16 | 373.4 | 321000 | 54x2 | 54 | 50 | 2
3.2 | 0.91 | 3/4"5,4 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 5.4 | 5.94 | 4.32 | 0.67 | 688.87 | 400.5 | 344400 | 76,1x2 | 76.1 | 72.1 | 2
3.3 | 0.89 | 3/4"6 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 6 | 6.6 | 4.8 | 0.67 | 728.61 | 423.6 | 364300 | 76,1x2,5 | 76.1 | 71.1 | 2.5
3.4 | 0.87 | 3/4"7 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 7 | 7.7 | 5.6 | 0.67 | 841.95 | 489.5 | 420900 | 88,9x2 | 88.9 | 84.9 | 2
3.5 | 0.85 | 3/4"8 | CALEFFI | SERIE 527 | 3/4" | 20 | 3.1416 | 8 | 8.8 | 6.4 | 0.67 | 947.19 | 550.7 | 473500 | 88,9x2,5 | 88.9 | 83.9 | 2.5
3.6 | 0.84 | 1"1 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.88 | 434.38 | 252.5 | 217100
3.7 | 0.82 | 1"1,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 1.5 | 1.65 | 1.2 | 0.88 | 543.74 | 316.1 | 271800
3.8 | 0.8 | 1"2 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0.88 | 653.4 | 379.9 | 326600
3.9 | 0.79 | 1"2,25 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 2.25 | 2.475 | 1.8 | 0.88 | 700.49 | 407.3 | 350200
4 | 0.77 | 1"2,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 2.5 | 2.75 | 2 | 0.88 | 762.3 | 443.2 | 381100
4.2 | 0.74 | 1"2,7 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 2.7 | 2.97 | 2.16 | 0.88 | 809.94 | 470.9 | 404900
4.4 | 0.71 | 1"3 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 3 | 3.3 | 2.4 | 0.88 | 873.65 | 508 | 436800
4.6 | 0.69 | 1"3,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 3.5 | 3.85 | 2.8 | 0.88 | 984.23 | 572.3 | 492100
4.8 | 0.67 | 1"4 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 4 | 4.4 | 3.2 | 0.88 | 1095.13 | 636.8 | 547500
5 | 0.65 | 1"4,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 4.5 | 4.95 | 3.6 | 0.88 | 1196.22 | 695.6 | 598100
5.2 | 0.62 | 1"5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 5 | 5.5 | 4 | 0.88 | 1317.87 | 766.3 | 658900
5.4 | 0.61 | 1"5,4 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 5.4 | 5.94 | 4.32 | 0.88 | 1413.72 | 822 | 706800
5.6 | 0.59 | 1"6 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 6 | 6.6 | 4.8 | 0.88 | 1495.28 | 869.5 | 747600
5.8 | 0.57 | 1"7 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 7 | 7.7 | 5.6 | 0.88 | 1727.88 | 1004.7 | 863900
6 | 0.56 | 1"8 | CALEFFI | SERIE 527 | 1" | 25 | 4.9087 | 8 | 8.8 | 6.4 | 0.88 | 1943.86 | 1130.3 | 971900
6.2 | 0.54 | 1 1/4"1 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.74 | 598.47 | 348 | 299200
6.4 | 0.53 | 1 1/4"1,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 1.5 | 1.65 | 1.2 | 0.74 | 749.13 | 435.6 | 374500
6.6 | 0.51 | 1 1/4"2 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0.74 | 900.22 | 523.4 | 450100
6.8 | 0.5 | 1 1/4"2,25 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 2.25 | 2.475 | 1.8 | 0.74 | 965.1 | 561.2 | 482500
7 | 0.49 | 1 1/4"2,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 2.5 | 2.75 | 2 | 0.74 | 1050.25 | 610.7 | 525100
7.2 | 0.48 | 1 1/4"2,7 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 2.7 | 2.97 | 2.16 | 0.74 | 1115.89 | 648.8 | 557900
7.4 | 0.46 | 1 1/4"3 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 3 | 3.3 | 2.4 | 0.74 | 1203.66 | 699.9 | 601800
7.6 | 0.45 | 1 1/4"3,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 3.5 | 3.85 | 2.8 | 0.74 | 1356.02 | 788.5 | 678000
7.8 | 0.44 | 1 1/4"4 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 4 | 4.4 | 3.2 | 0.74 | 1508.81 | 877.3 | 754400
8 | 0.43 | 1 1/4"4,5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 4.5 | 4.95 | 3.6 | 0.74 | 1648.09 | 958.3 | 824000
8.2 | 0.43 | 1 1/4"5 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 5 | 5.5 | 4 | 0.74 | 1815.69 | 1055.8 | 907800
8.4 | 0.42 | 1 1/4"5,4 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 5.4 | 5.94 | 4.32 | 0.74 | 1947.74 | 1132.6 | 973800
8.6 | 0.41 | 1 1/4"6 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 6 | 6.6 | 4.8 | 0.74 | 2060.11 | 1197.9 | 1030000
8.8 | 0.4 | 1 1/4"7 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 7 | 7.7 | 5.6 | 0.74 | 2380.57 | 1384.3 | 1190200
9 | 0.39 | 1 1/4"8 | CALEFFI | SERIE 527 | 1 1/4" | 32 | 8.0424 | 8 | 8.8 | 6.4 | 0.74 | 2678.14 | 1557.3 | 1339000
9.5 | 0.37
10 | 0.36
10.5 | 0.34
11 | 0.32
11.5 | 0.32
12 | 0.3
12.5 | 0.29