## Foglio1
Cp | consumo giornaliero a persona | 50 | lt/giorno
P | persone nell'appartamento | 3 | persone
n° app | numero di appartamenti | 19 | n° app
Ctot | consumo totale del condominio | 2850 | lt/giorno
Pr | periodo di preriscaldo | 1.5 | h
Pp | periodo di punta | 2 | h
T1 | Temperatura ingresso acqua fredda sanitaria | 10 | °C
T2 | Temperatura uscita acqua calda sanitaria | 43 | °C
T3 | Temperatura zona alta puffer | 60 | °C
T4 | Temperatura zona bassa puffer | 48 | °C
dT | Temperatura utile per lo scambio di energia | 11 | °C
V | Volume accumulo tecnico scelto | 3000 | lt
Qp | Portata di punta (secondo UNI EN 806) | 1 | lt/sec
P acs | Potenza necessaria all'impianto ACS | 130680 | Kcal/h | tenuto margine 10% per sporcamento
Pr | Potenza reintegrata dalle PDC | 35000 | Kcal/h
P | Potenza disavanzo | 95680 | Kcal/h
d°C/h | Perdita oraria di temperatura in funzionamento | 31.8933 | °C/h
d°C/min | Perdita al minuto di temperatura in funzionamento | 0.53156 | °C
t | Tempo utile di utilizzo ACS prima del raffreddamento | 22.5753 | min